| 投标人须知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市科技创业服务中心 |
| 2 | 项目简介 | - 1、维修1号电梯井北侧导轨支架，采用70*70*5角铁作为底板用M12膨胀螺栓固定于结构梁，型材与底板满焊牢固，焊缝高≥8mm，采用14#a槽钢连接上下承重梁垂直作为导轨支架固定梁。轿厢主轨14#a槽钢支架两侧用70*70*5角铁用M12膨胀螺栓固定在井道承重梁上，每个角铁采用加长件延伸支架高度到承重梁位置，拼接满焊，校正导轨顶面间距、工作面垂直度、门刀与层门地坎间距。 - 2、维修2号电梯井南侧导轨支架，采用70*70*5角铁作为底板用M12膨胀螺栓固定于结构梁，型材与底板满焊牢固，焊缝高≥8mm，采用14#a槽钢连接上下承重梁垂直作为导轨支架固定梁。轿厢主轨14#a槽钢支架两侧用70*70*5角铁用M12膨胀螺栓固定在井道承重梁上，每个角铁采用加长件延伸支架高度到承重梁位置，拼接满焊，校正导轨顶面间距、工作面垂直度、门刀与层门地坎间距 |
| 3 | 投标人资格要求 | - 1、符合《政府采购法第二十二条规定》，具有独立法人资格。 - 2、本项目的特定资格要求：须具有有效的特种设备安装改造维修许可证资质（含曳引驱动乘客电梯）或有效的特种设备生产许可证（许可范围须包括安装及修理，子项目包含曳引驱动乘客电梯） |
| 4 | 控制价 | 36760元 |
| 5 | 成交办法 | 项目评审采用最低评标价法，经资格审查及响应性评审的有效投标人，将按照经评审后的最终投标报价由低到高排序，报价最低的投标人即为第一中标候选人，如第一中标候选人无法履约，取消第一名成交资格，由第二名替补。 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料。 |
| 7 | 现场踏勘 | 请各投标人自行前往现场踏勘，费用由投标人自理。中标单位不得以不了解现场为由，不履行发包公告和施工方案的内容。如投标人因未踏勘现场而导致的报价缺项漏项、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。 |
|  |  | 现场勘查联系人： 杨晓宝 苏雪（0564-3955996，0564-3955987） |
| 8 | 施工工期 | 二部电梯工期8天，平均每部电梯工期4天，特种设备监督检验中心检测或第三方检测时间不算工期，逾期完工按中标价款*3%/日予以扣除。 |
| 9 | 施工地点 | 六安市迎宾大道与皋城路交叉口市科技创业服务中心A楼大厅。 |
| 10 | 付款条件 | 先维修2号电梯井南侧导轨支架，校正导轨顶面间距、工作面垂直度、门刀与层门地坎间距，维修完成后经特种设备监督检验中心或第三方进行检测合格后，再维修1号电梯井北侧导轨支架，校正导轨顶面间距、工作面垂直度、门刀与层门地坎间距，维修完成后，由特种设备监督检验中心或第三方进行检测并合格；2部电梯检测合格后凭增值税发票，支付结算审计的98%，2%作为质保金，质保期满退回。 |
| 11 | 报价书要求 | 1.投标文件加盖投标人单位公章密封提交。 |
|  |  | 2.投标人请于2026年7月22日下午15时00分前向本中心（市科创中心A楼2楼213室小会议室）做出一次性书面报价，逾期恕不接受。 |
|  |  | 3.本次招标只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；中标单位如对本发包公告报价，即不可撤回。 |
| 12 | 项目评审 | 投标文件包含投标人资格条件证明，报价须按清单编制，凡不具备这些条件的均无成交资格，直至确定拟成交单位为止。 |
| 13 | 验收要求 | 验收合格条件如下：（1）工程施工符合国家和行业相关规范、标准的要求；（2）工程施工资料、隐蔽工程验收资料完备；技术资料、合格证等资料齐全；（3）在规定时间内施工安装完成，并经采购人确认(4)专业机构验收合格。 |
| 14 | 特别提示 | 1.本项目为固定总价合同，成交供应商需完成工程所需采购、运输、施工、保险、质保、养护、税金等所有内容，采购人不追加任何费用。 |
|  |  | 2特种设备监督检验中心或第三方检测，费用由采购人承担。 |
|  |  | 3.中标人现场作业人员需服从采购方单位的管理，遵守采购方单位的规章制度，严格按照“六安市科创中心A楼电梯导轨支架维修项目施工方案”施工。 |
|  |  | 4.中标人应做到安全文明施工，严格执行相关规范、安全操作规程施工，特种作业人员须持证上岗，因施工原因造成的自身及第三方事故责任由中标人承担；施工中须符合六安市对环境噪声及粉尘控制、垃圾运输等涉及工程施工的相关管理规定；保留区域内必要的车辆及人行通道并做好防护；做好现场的安全防护，施工中须做到工完场清。 |
|  |  | 5.中标人须充分考虑园区实际情况，为保障工期要求，须充分预见可能发生的夜间施工及公务活动可能发生的临时停工，由此增加的成本由中标人自行承担。 |
| 15 | 质保要求 | 1.本项目保修期2年，自验收合格之日起实行保修。 |